## Index
File | Description | Notes
result_summary.csv
spf_1000_800.0_100_1.csv
spf_800.0_100_1.csv
spf_800.0_100_1
spf_1000_800.0_100_2.csv
spf_800.0_100_2.csv
spf_800.0_100_2
spf_1000_800.0_100_3.csv
spf_800.0_100_3.csv
spf_800.0_100_3
spf_1000_-800.0_100_1.csv
spf_-800.0_100_1.csv
spf_-800.0_100_1
spf_1000_-800.0_100_2.csv
spf_-800.0_100_2.csv
spf_-800.0_100_2
spf_1000_-800.0_100_3.csv
spf_-800.0_100_3.csv
spf_-800.0_100_3

## result_summary.csv
Result | Test Name | Power Level (%) | Iteration | PF Actual 1 | PF Actual 2 | PF Actual 3 | PF Target | PF MSA | PF Min Allowed | PF Max Allowed | Dataset File | Power 1 (pu) | Power 2 (pu) | Power 3 (pu) | Reactive Power 1 (pu) | Reactive Power 2 (pu) | Reactive Power 3 (pu) | P Target at Rated (pu) | Q Target at Rated (pu)
Pass | sa12_0 | 100 | 1 | 0.99998 | -1 | 0.99998 | 1 | 0.02 | -0.98 | 0.98 | spf_1000_800.0_100_1.csv | 0.96759 | 0.96939 | 0.96519 | -0.0066026 | 0.0012005 | -0.0066026 | 1 | 0
Pass | sa12_0 | 100 | 1 | 0.80177 | 0.80306 | 0.79709 | 0.8 | 0.02 | 0.78 | 0.82 | spf_800.0_100_1.csv | 0.96459 | 0.96519 | 0.95558 | -0.71909 | -0.71609 | -0.72389 | 0.8 | -0.6
Pass | sa12_0 | 100 | 2 | 0.9995 | 0.99977 | 0.99948 | 1 | 0.02 | -0.98 | 0.98 | spf_1000_800.0_100_2.csv | 0.97059 | 0.97539 | 0.96819 | -0.030612 | -0.021008 | -0.031212 | 1 | 0
Pass | sa12_0 | 100 | 2 | 0.80114 | 0.80391 | 0.79903 | 0.8 | 0.02 | 0.78 | 0.82 | spf_800.0_100_2.csv | 0.96759 | 0.96939 | 0.96038 | -0.72269 | -0.71729 | -0.72269 | 0.8 | -0.6
Pass | sa12_0 | 100 | 3 | 0.99997 | -1 | 0.99999 | 1 | 0.02 | -0.98 | 0.98 | spf_1000_800.0_100_3.csv | 0.96999 | 0.97719 | 0.96879 | -0.0072029 | 0.002401 | -0.0048019 | 1 | 0
Pass | sa12_0 | 100 | 3 | 0.80122 | 0.80475 | 0.7988 | 0.8 | 0.02 | 0.78 | 0.82 | spf_800.0_100_3.csv | 0.96879 | 0.97299 | 0.95858 | -0.72329 | -0.71789 | -0.72149 | 0.8 | -0.6
Pass | sa12_0 | 100 | 1 | 0.99996 | -1 | 1 | 1 | 0.02 | -0.98 | 0.98 | spf_1000_-800.0_100_1.csv | 0.97059 | 0.97599 | 0.96819 | -0.0090036 | 0.0018007 | -0.0030012 | 1 | 0
Pass | sa12_0 | 100 | 1 | -0.80192 | -0.80036 | -0.80006 | -0.8 | 0.02 | -0.82 | -0.78 | spf_-800.0_100_1.csv | 0.97119 | 0.97539 | 0.96879 | 0.72329 | 0.73049 | 0.72629 | 0.8 | 0.6
Pass | sa12_0 | 100 | 2 | 0.99998 | -1 | 1 | 1 | 0.02 | -0.98 | 0.98 | spf_1000_-800.0_100_2.csv | 0.97299 | 0.97599 | 0.96459 | -0.0054022 | 0.002401 | -0.002401 | 1 | 0
Pass | sa12_0 | 100 | 2 | -0.80299 | -0.79851 | -0.79968 | -0.8 | 0.02 | -0.82 | -0.78 | spf_-800.0_100_2.csv | 0.97179 | 0.97359 | 0.96699 | 0.72149 | 0.73409 | 0.72629 | 0.8 | 0.6
Pass | sa12_0 | 100 | 3 | 0.99999 | -1 | 0.99999 | 1 | 0.02 | -0.98 | 0.98 | spf_1000_-800.0_100_3.csv | 0.97179 | 0.97359 | 0.96759 | -0.0054022 | 0.00060024 | -0.0048019 | 1 | 0
Pass | sa12_0 | 100 | 3 | -0.8032 | -0.80022 | -0.80205 | -0.8 | 0.02 | -0.82 | -0.78 | spf_-800.0_100_3.csv | 0.96879 | 0.97059 | 0.96699 | 0.71849 | 0.72749 | 0.72029 | 0.8 | 0.6

## spf_1000_800.0_100_1.csv
TIME | AC_VRMS_1 | AC_IRMS_1 | AC_P_1 | AC_S_1 | AC_Q_1 | AC_PF_1 | AC_FREQ_1 | AC_VRMS_2 | AC_IRMS_2 | AC_P_2 | AC_S_2 | AC_Q_2 | AC_PF_2 | AC_FREQ_2 | AC_VRMS_3 | AC_IRMS_3 | AC_P_3 | AC_S_3 | AC_Q_3 | AC_PF_3 | AC_FREQ_3 | DC_V | DC_I | DC_P | PF_TARGET | PF_MAX | PF_MIN
0 | 277.362 | 5.83 | 1616 | 1616 | -11 | 0.99998 | 2400 | 277.355 | 5.84 | 1616 | 1616 | 4 | -1 | 2400 | 277.281 | 5.8 | 1605 | 1605 | -8 | 0.99999 | 2400 | 449.53 | 0.019 | 9 | 1 | 0.98 | -0.98
1 | 277.295 | 5.83 | 1614 | 1614 | 0 | -1 | 60 | 277.232 | 5.85 | 1618 | 1618 | 0 | -1 | 60 | 277.246 | 5.82 | 1609 | 1609 | 0 | -1 | 60.001 | 449.49 | 0.021 | 10 | 1 | 0.98 | -0.98
2 | 277.332 | 5.8 | 1607 | 1607 | -9 | 0.99998 | 60.001 | 277.333 | 5.8 | 1605 | 1605 | 0 | -1 | 60.001 | 277.218 | 5.79 | 1602 | 1602 | -11 | 0.99998 | 60 | 443.12 | 0.02 | 9 | 1 | 0.98 | -0.98
3 | 277.286 | 5.79 | 1603 | 1603 | -9 | 0.99998 | 60.001 | 277.204 | 5.81 | 1607 | 1607 | 6 | -0.99999 | 60 | 277.21 | 5.77 | 1596 | 1596 | -8 | 0.99999 | 60 | 443.12 | 0.025 | 11 | 1 | 0.98 | -0.98
4 | 277.343 | 5.82 | 1612 | 1612 | -11 | 0.99998 | 60 | 277.375 | 5.84 | 1615 | 1615 | 2 | -1 | 60.002 | 277.267 | 5.81 | 1608 | 1608 | -11 | 0.99998 | 60 | 449.4 | 0.023 | 10 | 1 | 0.98 | -0.98

## spf_800.0_100_1.csv
TIME | AC_VRMS_1 | AC_IRMS_1 | AC_P_1 | AC_S_1 | AC_Q_1 | AC_PF_1 | AC_FREQ_1 | AC_VRMS_2 | AC_IRMS_2 | AC_P_2 | AC_S_2 | AC_Q_2 | AC_PF_2 | AC_FREQ_2 | AC_VRMS_3 | AC_IRMS_3 | AC_P_3 | AC_S_3 | AC_Q_3 | AC_PF_3 | AC_FREQ_3 | DC_V | DC_I | DC_P | PF_TARGET | PF_MAX | PF_MIN
0 | 277.368 | 5.82 | 1612 | 1612 | -9 | 0.99999 | 60 | 277.239 | 5.85 | 1616 | 1616 | 3 | -1 | 60 | 277.167 | 5.81 | 1608 | 1608 | -7 | 0.99999 | 60 | 449.51 | 0.021 | 10 | 0.8 | 0.82 | 0.78
0.99 | 277.269 | 5.84 | 1616 | 1616 | -10 | 0.99998 | 60 | 277.398 | 5.84 | 1617 | 1617 | 2 | -1 | 60.001 | 277.268 | 5.82 | 1610 | 1610 | -5 | 0.99999 | 60 | 455.01 | 0.024 | 11 | 0.8 | 0.82 | 0.78
2 | 277.092 | 6.03 | 1615 | 1644 | -306 | 0.98252 | 60 | 277.017 | 6.06 | 1621 | 1648 | -296 | 0.98375 | 59.999 | 277.028 | 6.02 | 1610 | 1638 | -304 | 0.98258 | 60 | 456.03 | 0.021 | 10 | 0.8 | 0.82 | 0.78
3 | 276.793 | 6.98 | 1610 | 1864 | -938 | 0.86421 | 60.001 | 276.909 | 6.98 | 1614 | 1861 | -926 | 0.86754 | 60 | 276.74 | 6.97 | 1602 | 1857 | -940 | 0.86244 | 60.001 | 450.53 | 0.022 | 10 | 0.8 | 0.82 | 0.78
4 | 276.983 | 7.25 | 1607 | 2004 | -1198 | 0.80177 | 60 | 276.981 | 7.23 | 1608 | 2002 | -1193 | 0.80306 | 59.999 | 276.868 | 7.21 | 1592 | 1997 | -1206 | 0.79709 | 60 | 449.53 | 0.025 | 11 | 0.8 | 0.82 | 0.78

## spf_1000_800.0_100_2.csv
TIME | AC_VRMS_1 | AC_IRMS_1 | AC_P_1 | AC_S_1 | AC_Q_1 | AC_PF_1 | AC_FREQ_1 | AC_VRMS_2 | AC_IRMS_2 | AC_P_2 | AC_S_2 | AC_Q_2 | AC_PF_2 | AC_FREQ_2 | AC_VRMS_3 | AC_IRMS_3 | AC_P_3 | AC_S_3 | AC_Q_3 | AC_PF_3 | AC_FREQ_3 | DC_V | DC_I | DC_P | PF_TARGET | PF_MAX | PF_MIN
0 | 277.22 | 7.25 | 1612 | 2011 | -1203 | 0.80144 | 60.001 | 277.16 | 7.25 | 1609 | 2005 | -1196 | 0.80262 | 60 | 277.1 | 7.24 | 1601 | 2004 | -1205 | 0.79888 | 60 | 460.27 | 0.023 | 10 | 1 | 0.98 | -0.98
1 | 277.183 | 7.23 | 1606 | 2004 | -1198 | 0.80138 | 60 | 277.301 | 7.23 | 1606 | 2005 | -1201 | 0.80085 | 60.002 | 277.08 | 7.24 | 1601 | 2001 | -1201 | 0.80001 | 60 | 462.45 | 0.024 | 11 | 1 | 0.98 | -0.98
2 | 277.237 | 7.26 | 1614 | 2012 | -1200 | 0.80257 | 60.001 | 277.205 | 7.26 | 1614 | 2009 | -1197 | 0.80327 | 60 | 277.143 | 7.24 | 1605 | 2008 | -1208 | 0.79904 | 60 | 458.14 | 0.024 | 11 | 1 | 0.98 | -0.98
3 | 277.503 | 6.15 | 1612 | 1755 | -693 | 0.91868 | 60.001 | 277.695 | 6.18 | 1622 | 1759 | -681 | 0.92211 | 60.001 | 277.519 | 6.14 | 1611 | 1751 | -686 | 0.92008 | 60 | 456.03 | 0.023 | 10 | 1 | 0.98 | -0.98
4 | 277.698 | 5.83 | 1617 | 1618 | -51 | 0.9995 | 60 | 277.661 | 5.87 | 1625 | 1625 | -35 | 0.99977 | 59.999 | 277.618 | 5.82 | 1613 | 1614 | -52 | 0.99948 | 60 | 456.05 | 0.026 | 12 | 1 | 0.98 | -0.98

## spf_800.0_100_2.csv
TIME | AC_VRMS_1 | AC_IRMS_1 | AC_P_1 | AC_S_1 | AC_Q_1 | AC_PF_1 | AC_FREQ_1 | AC_VRMS_2 | AC_IRMS_2 | AC_P_2 | AC_S_2 | AC_Q_2 | AC_PF_2 | AC_FREQ_2 | AC_VRMS_3 | AC_IRMS_3 | AC_P_3 | AC_S_3 | AC_Q_3 | AC_PF_3 | AC_FREQ_3 | DC_V | DC_I | DC_P | PF_TARGET | PF_MAX | PF_MIN
0 | 277.386 | 5.81 | 1610 | 1610 | -8 | 0.99999 | 60.001 | 277.389 | 5.85 | 1619 | 1619 | -2 | 1 | 59.999 | 277.285 | 5.82 | 1609 | 1609 | -4 | 1 | 60 | 449.57 | 0.026 | 12 | 0.8 | 0.82 | 0.78
0.99 | 277.3 | 5.81 | 1609 | 1609 | -13 | 0.99997 | 60 | 277.353 | 5.86 | 1620 | 1620 | 3 | -1 | 60 | 277.277 | 5.82 | 1610 | 1610 | -6 | 0.99999 | 60 | 452.59 | 0.032 | 15 | 0.8 | 0.82 | 0.78
2 | 277.097 | 6.06 | 1613 | 1649 | -344 | 0.97796 | 60.001 | 277.055 | 6.1 | 1624 | 1659 | -341 | 0.97869 | 60 | 277.006 | 6.05 | 1607 | 1643 | -341 | 0.97825 | 60 | 456.07 | 0.025 | 11 | 0.8 | 0.82 | 0.78
2.99 | 276.806 | 7.09 | 1611 | 1885 | -980 | 0.85432 | 60.001 | 276.902 | 7.09 | 1622 | 1892 | -975 | 0.85699 | 60.001 | 276.741 | 7.04 | 1599 | 1877 | -982 | 0.85207 | 60 | 456.11 | 0.026 | 12 | 0.8 | 0.82 | 0.78
4 | 277.018 | 7.28 | 1612 | 2013 | -1204 | 0.80114 | 60 | 276.961 | 7.26 | 1615 | 2009 | -1195 | 0.80391 | 60 | 276.997 | 7.23 | 1600 | 2002 | -1204 | 0.79903 | 60 | 456.09 | 0.032 | 15 | 0.8 | 0.82 | 0.78

## spf_1000_800.0_100_3.csv
TIME | AC_VRMS_1 | AC_IRMS_1 | AC_P_1 | AC_S_1 | AC_Q_1 | AC_PF_1 | AC_FREQ_1 | AC_VRMS_2 | AC_IRMS_2 | AC_P_2 | AC_S_2 | AC_Q_2 | AC_PF_2 | AC_FREQ_2 | AC_VRMS_3 | AC_IRMS_3 | AC_P_3 | AC_S_3 | AC_Q_3 | AC_PF_3 | AC_FREQ_3 | DC_V | DC_I | DC_P | PF_TARGET | PF_MAX | PF_MIN
0 | 277.233 | 7.25 | 1610 | 2009 | -1201 | 0.80147 | 60 | 277.313 | 7.27 | 1616 | 2010 | -1196 | 0.80389 | 60.001 | 277.111 | 7.24 | 1604 | 2007 | -1206 | 0.79918 | 60 | 460.53 | 0.026 | 12 | 1 | 0.98 | -0.98
1 | 277.194 | 7.26 | 1610 | 2012 | -1207 | 0.80025 | 60.001 | 277.263 | 7.26 | 1616 | 2011 | -1196 | 0.80392 | 60 | 277.184 | 7.24 | 1602 | 2004 | -1204 | 0.79928 | 60.001 | 455.95 | 0.028 | 13 | 1 | 0.98 | -0.98
2 | 277.534 | 6.3 | 1615 | 1801 | -797 | 0.89673 | 60 | 277.617 | 6.31 | 1620 | 1801 | -785 | 0.89988 | 60 | 277.438 | 6.26 | 1602 | 1787 | -793 | 0.89623 | 60 | 456.05 | 0.026 | 12 | 1 | 0.98 | -0.98
3 | 277.646 | 5.82 | 1614 | 1620 | -141 | 0.99619 | 60.001 | 277.715 | 5.87 | 1625 | 1629 | -123 | 0.99714 | 60 | 277.603 | 5.81 | 1610 | 1616 | -133 | 0.99661 | 60.001 | 456.06 | 0.03 | 13 | 1 | 0.98 | -0.98
3.99 | 277.525 | 5.83 | 1616 | 1616 | -12 | 0.99997 | 60 | 277.556 | 5.88 | 1628 | 1628 | 4 | -1 | 60 | 277.427 | 5.83 | 1614 | 1614 | -8 | 0.99999 | 60 | 454.79 | 0.029 | 13 | 1 | 0.98 | -0.98

## spf_800.0_100_3.csv
TIME | AC_VRMS_1 | AC_IRMS_1 | AC_P_1 | AC_S_1 | AC_Q_1 | AC_PF_1 | AC_FREQ_1 | AC_VRMS_2 | AC_IRMS_2 | AC_P_2 | AC_S_2 | AC_Q_2 | AC_PF_2 | AC_FREQ_2 | AC_VRMS_3 | AC_IRMS_3 | AC_P_3 | AC_S_3 | AC_Q_3 | AC_PF_3 | AC_FREQ_3 | DC_V | DC_I | DC_P | PF_TARGET | PF_MAX | PF_MIN
0 | 277.285 | 5.83 | 1614 | 1614 | -10 | 0.99998 | 60 | 277.264 | 5.88 | 1625 | 1625 | 2 | -1 | 60.001 | 277.236 | 5.84 | 1615 | 1615 | -9 | 0.99998 | 60 | 455.92 | 0.032 | 14 | 0.8 | 0.82 | 0.78
1 | 277.357 | 5.83 | 1613 | 1613 | -8 | 0.99999 | 60 | 277.305 | 5.87 | 1623 | 1623 | 5 | -1 | 60 | 277.209 | 5.84 | 1616 | 1616 | -8 | 0.99999 | 60 | 455.82 | 0.032 | 14 | 0.8 | 0.82 | 0.78
2 | 277.04 | 6.07 | 1612 | 1651 | -356 | 0.97652 | 60 | 277.005 | 6.11 | 1623 | 1658 | -336 | 0.97919 | 59.999 | 277.044 | 6.04 | 1607 | 1643 | -344 | 0.97786 | 60 | 456.94 | 0.032 | 14 | 0.8 | 0.82 | 0.78
3 | 276.887 | 7.1 | 1610 | 1889 | -989 | 0.85196 | 60.001 | 276.929 | 7.11 | 1616 | 1890 | -980 | 0.85507 | 60.002 | 276.775 | 7.06 | 1597 | 1875 | -983 | 0.85171 | 60 | 462.48 | 0.033 | 15 | 0.8 | 0.82 | 0.78
4 | 276.94 | 7.28 | 1614 | 2014 | -1205 | 0.80122 | 59.999 | 276.995 | 7.28 | 1621 | 2015 | -1196 | 0.80475 | 60 | 276.896 | 7.22 | 1597 | 1999 | -1202 | 0.7988 | 60 | 461.57 | 0.03 | 14 | 0.8 | 0.82 | 0.78

## spf_1000_-800.0_100_1.csv
TIME | AC_VRMS_1 | AC_IRMS_1 | AC_P_1 | AC_S_1 | AC_Q_1 | AC_PF_1 | AC_FREQ_1 | AC_VRMS_2 | AC_IRMS_2 | AC_P_2 | AC_S_2 | AC_Q_2 | AC_PF_2 | AC_FREQ_2 | AC_VRMS_3 | AC_IRMS_3 | AC_P_3 | AC_S_3 | AC_Q_3 | AC_PF_3 | AC_FREQ_3 | DC_V | DC_I | DC_P | PF_TARGET | PF_MAX | PF_MIN
0 | 277.178 | 7.24 | 1605 | 2008 | -1206 | 0.79936 | 60 | 277.274 | 7.27 | 1613 | 2009 | -1197 | 0.8032 | 60 | 277.138 | 7.23 | 1602 | 2003 | -1201 | 0.80004 | 60 | 455.9 | 0.032 | 15 | 1 | 0.98 | -0.98
1 | 277.22 | 7.26 | 1613 | 2014 | -1206 | 0.80088 | 60 | 277.273 | 7.27 | 1616 | 2011 | -1197 | 0.80348 | 60 | 277.089 | 7.24 | 1603 | 2004 | -1203 | 0.79985 | 60 | 455.9 | 0.034 | 15 | 1 | 0.98 | -0.98
1.99 | 277.453 | 6.35 | 1610 | 1821 | -851 | 0.88404 | 60 | 277.588 | 6.36 | 1617 | 1817 | -829 | 0.8899 | 59.999 | 277.346 | 6.32 | 1602 | 1811 | -844 | 0.88456 | 60 | 449.56 | 0.031 | 14 | 1 | 0.98 | -0.98
2.99 | 277.719 | 5.81 | 1609 | 1619 | -184 | 0.99354 | 60.001 | 277.773 | 5.85 | 1619 | 1628 | -171 | 0.99446 | 60 | 277.644 | 5.81 | 1608 | 1618 | -179 | 0.99383 | 60.002 | 449.59 | 0.037 | 16 | 1 | 0.98 | -0.98
3.99 | 277.461 | 5.84 | 1617 | 1617 | -15 | 0.99996 | 59.999 | 277.522 | 5.88 | 1626 | 1626 | 3 | -1 | 60 | 277.471 | 5.82 | 1613 | 1613 | -5 | 1 | 60 | 455.96 | 0.031 | 14 | 1 | 0.98 | -0.98

## spf_-800.0_100_1.csv
TIME | AC_VRMS_1 | AC_IRMS_1 | AC_P_1 | AC_S_1 | AC_Q_1 | AC_PF_1 | AC_FREQ_1 | AC_VRMS_2 | AC_IRMS_2 | AC_P_2 | AC_S_2 | AC_Q_2 | AC_PF_2 | AC_FREQ_2 | AC_VRMS_3 | AC_IRMS_3 | AC_P_3 | AC_S_3 | AC_Q_3 | AC_PF_3 | AC_FREQ_3 | DC_V | DC_I | DC_P | PF_TARGET | PF_MAX | PF_MIN
0 | 277.308 | 5.84 | 1616 | 1616 | -13 | 0.99997 | 60 | 277.458 | 5.87 | 1624 | 1624 | 2 | -1 | 60.001 | 277.251 | 5.83 | 1612 | 1612 | -6 | 0.99999 | 60 | 455.83 | 0.035 | 16 | -0.8 | -0.78 | -0.82
1 | 277.37 | 5.83 | 1616 | 1616 | -11 | 0.99998 | 60 | 277.298 | 5.87 | 1622 | 1622 | 2 | -1 | 60 | 277.284 | 5.81 | 1609 | 1609 | -2 | 1 | 60 | 461.87 | 0.037 | 17 | -0.8 | -0.78 | -0.82
2 | 277.37 | 5.84 | 1614 | 1614 | 16 | -0.99995 | 60 | 277.491 | 5.88 | 1621 | 1621 | 27 | -0.99986 | 60.001 | 277.331 | 5.84 | 1610 | 1610 | 20 | -0.99992 | 60 | 462.51 | 0.035 | 16 | -0.8 | -0.78 | -0.82
3 | 277.7 | 6.41 | 1620 | 1728 | 601 | -0.93757 | 60 | 277.662 | 6.46 | 1625 | 1737 | 612 | -0.93577 | 60 | 277.546 | 6.4 | 1613 | 1724 | 608 | -0.93575 | 60 | 456.55 | 0.037 | 17 | -0.8 | -0.78 | -0.82
4 | 277.676 | 7.25 | 1618 | 2018 | 1205 | -0.80192 | 59.999 | 277.818 | 7.33 | 1625 | 2030 | 1217 | -0.80036 | 60 | 277.591 | 7.27 | 1614 | 2018 | 1210 | -0.80006 | 60 | 455.99 | 0.037 | 17 | -0.8 | -0.78 | -0.82

## spf_1000_-800.0_100_2.csv
TIME | AC_VRMS_1 | AC_IRMS_1 | AC_P_1 | AC_S_1 | AC_Q_1 | AC_PF_1 | AC_FREQ_1 | AC_VRMS_2 | AC_IRMS_2 | AC_P_2 | AC_S_2 | AC_Q_2 | AC_PF_2 | AC_FREQ_2 | AC_VRMS_3 | AC_IRMS_3 | AC_P_3 | AC_S_3 | AC_Q_3 | AC_PF_3 | AC_FREQ_3 | DC_V | DC_I | DC_P | PF_TARGET | PF_MAX | PF_MIN
0 | 277.346 | 7.25 | 1614 | 2013 | 1202 | -0.80188 | 60 | 277.451 | 7.31 | 1620 | 2028 | 1221 | -0.79864 | 60.002 | 277.263 | 7.29 | 1617 | 2020 | 1211 | -0.8005 | 60.001 | 451.05 | 0.035 | 16 | 1 | 0.98 | -0.98
0.99 | 277.091 | 6.34 | 1613 | 1814 | 830 | -0.88923 | 60 | 276.964 | 6.41 | 1622 | 1828 | 843 | -0.88737 | 59.999 | 276.912 | 6.35 | 1611 | 1815 | 835 | -0.88776 | 60 | 449.5 | 0.034 | 15 | 1 | 0.98 | -0.98
2 | 276.758 | 5.85 | 1615 | 1623 | 158 | -0.99527 | 60.001 | 276.925 | 5.91 | 1627 | 1636 | 169 | -0.99464 | 60.002 | 276.79 | 5.83 | 1608 | 1617 | 164 | -0.99483 | 60 | 454.23 | 0.036 | 16 | 1 | 0.98 | -0.98
2.99 | 277.01 | 5.84 | 1615 | 1615 | -13 | 0.99997 | 60.001 | 276.924 | 5.89 | 1626 | 1626 | 4 | -1 | 59.999 | 276.922 | 5.82 | 1608 | 1608 | -6 | 0.99999 | 60 | 456.02 | 0.037 | 17 | 1 | 0.98 | -0.98
4 | 277.073 | 5.86 | 1621 | 1621 | -9 | 0.99998 | 59.999 | 277.227 | 5.89 | 1626 | 1626 | 4 | -1 | 60.001 | 277.023 | 5.81 | 1607 | 1607 | -4 | 1 | 60 | 455.97 | 0.04 | 18 | 1 | 0.98 | -0.98

## spf_-800.0_100_2.csv
TIME | AC_VRMS_1 | AC_IRMS_1 | AC_P_1 | AC_S_1 | AC_Q_1 | AC_PF_1 | AC_FREQ_1 | AC_VRMS_2 | AC_IRMS_2 | AC_P_2 | AC_S_2 | AC_Q_2 | AC_PF_2 | AC_FREQ_2 | AC_VRMS_3 | AC_IRMS_3 | AC_P_3 | AC_S_3 | AC_Q_3 | AC_PF_3 | AC_FREQ_3 | DC_V | DC_I | DC_P | PF_TARGET | PF_MAX | PF_MIN
0 | 277.212 | 5.82 | 1611 | 1611 | -17 | 0.99995 | 60 | 277.3 | 5.89 | 1626 | 1626 | 4 | -1 | 60 | 277.183 | 5.81 | 1608 | 1608 | -5 | 1 | 60 | 462.32 | 0.035 | 16 | -0.8 | -0.78 | -0.82
1.01 | 277.271 | 5.87 | 1626 | 1626 | -12 | 0.99997 | 60 | 277.257 | 5.88 | 1624 | 1624 | 5 | -1 | 60 | 277.15 | 5.82 | 1610 | 1610 | -5 | 1 | 60 | 458.89 | 0.037 | 17 | -0.8 | -0.78 | -0.82
2.01 | 277.315 | 5.88 | 1621 | 1622 | 43 | -0.99965 | 60.001 | 277.447 | 5.91 | 1624 | 1626 | 66 | -0.99918 | 60 | 277.239 | 5.85 | 1609 | 1609 | 46 | -0.99959 | 60 | 455.98 | 0.04 | 18 | -0.8 | -0.78 | -0.82
3.01 | 277.715 | 6.49 | 1623 | 1746 | 643 | -0.92977 | 60.001 | 277.6 | 6.52 | 1620 | 1750 | 660 | -0.92603 | 60 | 277.517 | 6.47 | 1614 | 1737 | 642 | -0.92915 | 60 | 455.92 | 0.037 | 17 | -0.8 | -0.78 | -0.82
4.01 | 277.624 | 7.25 | 1619 | 2016 | 1202 | -0.80299 | 59.999 | 277.8 | 7.33 | 1622 | 2031 | 1223 | -0.79851 | 60.001 | 277.643 | 7.26 | 1611 | 2014 | 1210 | -0.79968 | 60 | 455.97 | 0.039 | 18 | -0.8 | -0.78 | -0.82

## spf_1000_-800.0_100_3.csv
TIME | AC_VRMS_1 | AC_IRMS_1 | AC_P_1 | AC_S_1 | AC_Q_1 | AC_PF_1 | AC_FREQ_1 | AC_VRMS_2 | AC_IRMS_2 | AC_P_2 | AC_S_2 | AC_Q_2 | AC_PF_2 | AC_FREQ_2 | AC_VRMS_3 | AC_IRMS_3 | AC_P_3 | AC_S_3 | AC_Q_3 | AC_PF_3 | AC_FREQ_3 | DC_V | DC_I | DC_P | PF_TARGET | PF_MAX | PF_MIN
0 | 277.402 | 7.27 | 1616 | 2015 | 1204 | -0.80189 | 60.001 | 277.327 | 7.29 | 1612 | 2017 | 1214 | -0.79882 | 60 | 277.276 | 7.26 | 1613 | 2012 | 1202 | -0.80188 | 60 | 451.74 | 0.035 | 16 | 1 | 0.98 | -0.98
1.01 | 277.086 | 6.33 | 1621 | 1809 | 802 | -0.89622 | 60 | 277.145 | 6.39 | 1627 | 1819 | 813 | -0.89457 | 59.999 | 277.027 | 6.33 | 1615 | 1806 | 810 | -0.89397 | 60 | 455.93 | 0.038 | 17 | 1 | 0.98 | -0.98
2.01 | 276.803 | 5.85 | 1617 | 1623 | 134 | -0.99658 | 60 | 276.803 | 5.91 | 1629 | 1636 | 145 | -0.99607 | 60 | 276.742 | 5.83 | 1609 | 1615 | 138 | -0.99632 | 60 | 455.91 | 0.034 | 16 | 1 | 0.98 | -0.98
3.01 | 277.059 | 5.85 | 1617 | 1617 | -7 | 0.99999 | 60.001 | 277.019 | 5.87 | 1619 | 1619 | 1 | -1 | 60 | 276.884 | 5.84 | 1614 | 1614 | -7 | 0.99999 | 60 | 455.97 | 0.036 | 16 | 1 | 0.98 | -0.98
4 | 277.067 | 5.85 | 1619 | 1619 | -9 | 0.99999 | 59.999 | 277.164 | 5.88 | 1622 | 1622 | 1 | -1 | 60 | 277.007 | 5.83 | 1612 | 1612 | -8 | 0.99999 | 60 | 457.58 | 0.035 | 16 | 1 | 0.98 | -0.98

## spf_-800.0_100_3.csv
TIME | AC_VRMS_1 | AC_IRMS_1 | AC_P_1 | AC_S_1 | AC_Q_1 | AC_PF_1 | AC_FREQ_1 | AC_VRMS_2 | AC_IRMS_2 | AC_P_2 | AC_S_2 | AC_Q_2 | AC_PF_2 | AC_FREQ_2 | AC_VRMS_3 | AC_IRMS_3 | AC_P_3 | AC_S_3 | AC_Q_3 | AC_PF_3 | AC_FREQ_3 | DC_V | DC_I | DC_P | PF_TARGET | PF_MAX | PF_MIN
0 | 277.243 | 5.83 | 1614 | 1614 | -7 | 0.99999 | 60 | 277.246 | 5.88 | 1623 | 1623 | -2 | 1 | 60.001 | 277.108 | 5.84 | 1615 | 1615 | -7 | 0.99999 | 60 | 455.95 | 0.037 | 17 | -0.8 | -0.78 | -0.82
1 | 277.302 | 5.84 | 1618 | 1618 | -7 | 0.99999 | 60 | 277.326 | 5.89 | 1625 | 1625 | 2 | -1 | 60 | 277.113 | 5.84 | 1615 | 1615 | -12 | 0.99997 | 60 | 456.01 | 0.036 | 16 | -0.8 | -0.78 | -0.82
2.01 | 277.273 | 5.85 | 1617 | 1617 | 0 | -1 | 60 | 277.276 | 5.9 | 1625 | 1625 | 11 | -0.99998 | 59.999 | 277.172 | 5.85 | 1616 | 1616 | 2 | -1 | 60 | 456.01 | 0.038 | 17 | -0.8 | -0.78 | -0.82
3.01 | 277.652 | 6.35 | 1622 | 1717 | 563 | -0.94469 | 60.001 | 277.73 | 6.4 | 1623 | 1721 | 574 | -0.94277 | 60.001 | 277.6 | 6.34 | 1613 | 1709 | 564 | -0.94404 | 60 | 454.24 | 0.036 | 16 | -0.8 | -0.78 | -0.82
4.01 | 277.72 | 7.24 | 1614 | 2010 | 1197 | -0.8032 | 60 | 277.668 | 7.31 | 1617 | 2021 | 1212 | -0.80022 | 60 | 277.663 | 7.26 | 1611 | 2009 | 1200 | -0.80205 | 60 | 449.43 | 0.036 | 16 | -0.8 | -0.78 | -0.82